- 概述

多回转阀门电动执行机构，通称为Z型。适用于启闭件做直线运动的阀门，如闸阀、截止阀、隔膜阀、柱塞阀、水闸阀等。用于阀门的开启、关闭或调节。是对阀门实现远控、集控和自控的必不可少的驱动装置。他们具有功能全、性能可靠、控制系统先进、体积小、重量轻、使用维护方便等特点。

广泛用于电力、冶金、石油、化工、造纸、污水处理等行业。

多回转电动执行机构有：普通型、户外型、隔爆型、整体型、整体调节型、隔爆整体型、隔爆整体调节型等。

按连接型式，还分为转矩型、电站型和推力型。

本产品的性能符合JB/T8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》的规定。隔爆型的性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》，GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》及JB/T8529-1997《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。并经国家防爆电气产品质量监督检验测试中心检定，取得了防爆合格证。经中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局批准取得全国工业产品生产许可证。

- 型号表示方法

Z整体型，T整体调节型

W户外型，B隔爆型，无字母为普通型。

输出轴最大转圈数。

输出转速：r/min（转/分）。

连接尺寸型式：T为推力型，I为电站型，无字母为常规转矩型。

额定转矩N·m 除以10（相当于公斤米）。

产品型式：Z表示多回转型，适用于闸阀、截止阀、隔膜阀等。

型号示例：

- Z30I-18/50W：表示输出转矩300N·m（30kgf·m），电站型接口，输出转速18r/min，最大转圈数50，户外型。

- Z45T-24/120B：表示输出转矩450N·m（45kgf·m），推力型接口，输出转速24 r/min，最大转圈数120，隔爆型。

- Z120-24/80T：表示输出转矩1200N·m (120kgf·m)，输出转速24 r/min，最大转圈数80圈，整体调节型。

- 工作环境和主要技术参数

3.1 电源：电机为三相交流，380V (特殊订货660V 或220 V) , 50Hz(特殊订货60Hz) ；控制线为220V，50Hz (特殊订货60Hz) ；远程控制为24VDC。

3.2 工作环境：

3.2.1 环境温度：-20~+60℃ (特殊订货-60~+80℃)。

3.2.2 相对湿度：≤90%（25℃时）。

3.2.3.1普通型和户外型用于无易燃/易爆和无腐蚀性介质的场所；

3.2.3.2隔爆型产品有dⅠ和dⅡBT4两种，dⅠ适用于煤矿非采掘工作面；dⅡBT4用于工厂，适用于环境为ⅡA、ⅡB级T1~T4组的爆炸性气体混合物。（详见GB3836.1）

3.2.4防护等级：户外型和防爆型为IP55 (特殊订货IP67) 。

3.3 工作制：为短时10分钟 (特殊订货30分钟) 。

3.4 型号规格和主要性能参数见表1。

表1

| 型号规格 | 输出转矩 (N·m) | 公称推力 (KN) | 最大阀杆 直径(mm) | 最大转圈数 (四层计数器)(圈) | 手动 速比 | 输出转速 (r/min) | 电机功率 (KW) | 参考重量(Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z5 | 50 | 20 | 28 | 625 | 1:1 | 12 | 0.12 | 28 |
| Z10 | 100 | 40 | 28 | 625 | 1:1 | 12 | 0.18 | 45 |
|  |  |  |  |  |  | 18 | 0.25 |  |
|  |  |  |  |  |  | 24 | 0.25 |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 | 0.37 |  |
|  |  |  |  |  |  | 36 | 0.55 |  |
|  |  |  |  |  |  | 42 | 0.55 |  |
|  |  |  |  |  |  | 48 | 0.75 |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | 0.75 |  |
| Z15 | 150 | 40 | 28 | 625 | 1:1 | 12 | 0.25 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | 18 | 0.37 |  |
|  |  |  |  |  |  | 24 | 0.55 |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 | 0.55 |  |
|  |  |  |  |  |  | 36 | 0.75 |  |
|  |  |  |  |  |  | 42 | 0.75 |  |
|  |  |  |  |  |  | 48 | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | 1.5 |  |
| Z20 | 200 | 100 | 40 | 625 | 1:1 | 12 | 0.25 | 63 |
|  |  |  |  |  |  | 18 | 0.37 |  |
|  |  |  |  |  |  | 24 | 0.55 |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 | 0.75 |  |
|  |  |  |  |  |  | 36 | 0.75 |  |
|  |  |  |  |  |  | 42 | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | 1.1 |  |
| Z30 | 300 | 100 | 40 | 625 | 1:1 | 12 | 0.37 | 65 |
|  |  |  |  |  |  | 18 | 0.55 |  |
|  |  |  |  |  |  | 24 | 0.75 |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 | 0.75 |  |
|  |  |  |  |  |  | 36 | 1.1 |  |
| Z45 | 450 | 150 | 48 | 400 | 1:1 或20:1 | 12 | 0.55 | 110 |
|  |  |  |  |  |  | 18 | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 24 | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 36 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 45 | 2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | 3.0 |  |
| Z60 | 600 | 150 | 48 | 400 | 1:1 或20:1 | 12 | 0.75 | 120 |
|  |  |  |  |  |  | 18 | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 24 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 36 | 2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 45 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 | 4 |  |

续表1

| Z90 | 900 |  | 200 |  | 60 |  | 398 |  | 1:1 或25:1 | 12 |  | 1.1(8极电机) | 139 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 5.5 |  |
| Z120 |  | 1200 |  | 200 |  | 60 |  | 398 | 1:1 或25:1 |  | 12 | 1.5(8极电机) | 142 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 5.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 7.5 |  |
| Z180 |  | 1800 |  | 325 |  | 70 |  | 500 | 22.5:1 |  | 18 | 4 | 264 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 5.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 7.5 |  |
| Z250 |  | 2500 |  | 325 |  | 70 |  | 500 | 22.5:1 |  | 18 | 5.5 | 264 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 7.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 10 |  |
| Z350 |  | 3500 |  | 700 |  | 80 |  | 500 | 20:1 |  | 18 | 7.5 | 430 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 15 |  |
| Z500 |  | 5000 |  | 700 |  | 80 |  | 500 | 20:1 |  | 18 | 10 | 440 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 22 |  |

注：如用户需要，本厂可提供其它的转速。

4. 外形及连接尺寸

4.1 外形和外形尺寸(见图1和表2)

表2  外形尺寸

| 型号 | H | H1 | L1 | L2 | L3 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | ΦD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z5 | 271 | 96 | 158 | 226 | 249 | - | 259 | - | 310 | - | 158 | 316 |
| Z10/Z15 | 282 | 113 | 150 | 238 | 287-392 | 207 | 236 | 313 | 332 | 354 | 150 | 300 |
| Z20/Z30 | 316（267） | 130 | 200（197） | 238 | 295-400 | 228 | 255 | 317 | 349 | 374 | 200（125） | 400 |
| Z45/Z60 | 415 | 195 | 277 | 277 | 394-544 | 245 | 275 | 391 | 369 | 394 | 230 | 460 |
| Z90/Z120 | 453 | 195 | 281 | 281 | 412-562 | 277 | 310 | 426 | 404 | 429 | 278 | 556 |
| Z180/Z250 | 585 | 250 | 320 | 320 | 474-609 | - | 360 | 476 | 455 | 476 | 295 | 320 |
| Z350/Z500 | 717 | 280 | 399 | - | 1076-1191 | - | 417 | 423 | - | - | 433 | 565 |

注：1) L1为普通型/户外型/隔爆型  L2为整体型/隔爆整体型。                                图1  外形图

2) F1为普通型 F2为户外型 F3为隔爆型 F4为整体型 F5为隔爆整体型/隔爆整体调节型。

3).(  )中为Z30普通型。

4.2与阀门连接的结构示意图及尺寸

4.2.1转矩型的连接尺寸见图2和表3。

图2.转矩型连接尺寸图                 图3.推力型连接尺寸图

4.2.2推力型的连接尺寸见图3和表3。

表3 连接尺寸

| 型号 | 转矩型JB2920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 推力型GB12222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法兰号 | D | D1 | D2 (H9) | h1 | f | h | d1 | d2 | d | n | α | 法兰号 | D | D1 | D2 (F8) | f | d1 max | d | L | n | α |
| Z5/10/15 | 2 | 145 | 120 | 90 | 2 | 4 | 8 | 30 | 45 | M10 | 4 | 45° | F10 | 125 | 102 | 70 | 3 | T28 | M10 | 40 | 4 | 45° |
|  | 2I | 115 | 95 | 75 |  |  | 6 | 26 | 39 | M8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z20/30 | 3 | 185 | 160 | 125 |  |  | 10 | 42 | 58 | M12 |  |  | F14 | 175 | 140 | 100 | 4 | T36 | M16 | 55 |  |  |
|  | 3I | 145 | 120 | 90 |  |  | 8 | 30 | 45 | M10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z45/60 | 4 | 225 | 195 | 150 |  | 5 | 12 | 50 | 72 | φ18 |  |  | F16 | 210 | 165 | 130 | 5 | T44 | M20 | 70 |  |  |
| Z90/120 | 5 | 275 | 235 | 180 |  |  | 14 | 62 | 82 | φ22 |  |  | F25 | 300 | 254 | 200 |  | T60 | M16 | 90 | 8 | 22.5° |
|  | 5I | 230 | 195 | 150 |  |  | 12 | 50 | 72 | φ18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z180/250 | 7 | 330 | 285 | 220 | 3 | 6 | 16 | 72 | 98 | φ26 |  |  | F30 | 350 | 298 | 230 |  | T70 | M20 | 110 |  |  |
| Z350/500 | 8 | 380 | 340 | 280 | 3 | 6 | 20 | 83 | 118 | φ22 | 8 | 22.5° | F35 | 415 | 356 | 260 |  | T80 | M30 | 150 |  |  |

5. 结构

Z型电动执行机构由电动机、减速器、力矩控制器、行程控制器、开度指示器、手—电动切换机构、手轮及电气部分组成。普通型为平面密封；户外型采用了圆止口和O型圈密封；隔爆型与户外型的密封结构相同，并增加了隔爆面结构，采用了隔爆型接线盒和YBDF系列户外、防腐、隔爆型电动阀门用三相电动机。其传动原理如图4所示。

1. 电机  2.3.齿轮  4.蜗杆  5.蜗轮  6.输出轴  7.8. 伞齿轮  9.行程控制器

10.中间齿轮 11.开度指示器 12.蜗杆环槽 13.曲拐14.力矩控制器15.碟簧组

图4   传动原理图

5.1电动机：普通型和户外型采用YDF型，隔爆型采用YBDF型阀门专用三相异步电动机。

5.2减速器：由一对直齿轮和蜗轮副组成。电动机的动力经减速器传递给输出轴。

5.3力矩控制器：为全系列通用部件，其结构见图5。当输出轴上受到一定转矩后，蜗杆除旋转外还产生轴向位移，带动曲拐，使撞块产生角位移，从而压迫凸轮，使支架上抬。当输出轴上的转矩增大到整定转矩时，则支架上抬，直至微动开关动作，切断电机电源，使电机停转，从而实现对电动执行机构输出转矩的控制，达到保护电动阀门的目的。

1.微动开关2.支架3.刻度盘4.调整轴5.撞块6.弹簧7.曲拐8.凸轮

图5   力矩控制器

5.4行程控制器：

采用十进制计数器原理，控制精度高。为全系列通用部件，其结构见图6。其工作原理为：由减速箱内的一对大小伞齿轮带动主动小齿轮（Z=8），再带动行程控制器工作。如果行程控制器按阀门开、关的位置已调整好，当控制器随输出轴转动到预先调整好的位置（圈数）时，则凸轮将转动90°，迫使微动开关动作，切断电机电源，使电机停转，从而实现对电动执行机构行程（转圈数）的控制。

1.关向微动开关  2.关向凸轮   3.关向调整轴   4.过桥齿轮

5.计数齿轮 6.顶杆 7开向调整轴8.开向凸轮9.开向微动开关

图6  行程控制器

5.5开度指示器：为全系列通用部件，其结构见图7。输入齿轮由计数器个位齿轮带动，经减速后，指示盘随阀门的开关过程同时转动，以指示阀门的开启或关闭。电位器的轴和指示盘同步转动，供远传开度指示用，移动转圈数调整齿轮可以改变转圈数。开度指示器内设一微动开关和凸轮，当电动执行机构运转时，旋转凸轮周期性地使微动开关动作，其频率为输出轴转动一圈动作一次或二次，可供闪光信号等使用。

1.输入齿轮 2.3.紧定螺钉4.转圈数调整齿轮5.阶梯齿轮6.开度齿轮7.关向指示盘 8.开向指示盘

9.电位器  10.紧定螺钉  11.电位器齿轮  12.转圈数标牌  13.闪光开关  14.指针  15.闪光凸轮

图7  机械式开度指示器

5.6手——电动切换机构：为半自动切换，其结构见图8。它由手柄、凸轮、框架、直立杆、中间离合器、压簧等组成。用手轮操作时，先把切换手柄向手动方向推动，凸轮随手柄轴一起转动，使支撑在凸轮面上的框架抬起，同时使支撑在框架上可在输出轴上作轴向移动的中间离合器也抬高，并压迫压簧。当手柄推到一定位置时，中间离合器即脱离蜗轮而与手轮啮合，则可使手轮上的作用力通过中间离合器传到输出轴上即成为手动状态。当框架抬高到一定高度时，安装在框架上的直立杆在扭簧作用下直立于蜗轮端面，支撑住框架使中间离合器不致下落，手柄推到手动位置时即可放开，用手轮操作。当电机带动蜗轮转动时，直立杆即倒下，在压簧作用下中间离合器迅速向蜗轮方向移动，并与蜗轮啮合，同时与手轮脱开，则成为电动状态。

1.手轮2.压簧3.中间离合器4.框架5.直立杆6.凸轮7.切换手柄8.蜗轮9.蜗杆10.手动轴

图8  手—电动切换机构

5.7整体型和整体调节型电气部分结构

整体型电动执行机构是在常规普通电动执行机构的基础上派生而成，整体型电气部分主要由多功能模块MK1、远程控制模块MK2、按钮盒指示灯、开度表、接触器等组成。多功能模块MK1又由相位识别器XS、接触器互锁保护器HB和直流电源DC三部分组成。远程控制模块MK2由四个固态继电器和三个拔码开关组成。整体调节型电气部分由调节模块TMK、接触器等组成。调节模块可接收和输出4~20mA标准信号。电气元件安装在一块可翻转的板上，以便对力矩控制器、行程控制器、开度指示器进行调整。按钮盒上有三个按钮，中间为现场/远控转换按钮，其左边为现场关阀按钮，右边为现场开阀按钮，盖上按钮盒盖为远方控制，打开盖子为现场操作。

电气控制部分结构见图9。

图9  整体型电气部分结构图

5.8电气控制原理图

5.8.1普通型、户外型、隔爆型电气控制原理见图（10）

图10  普通型、户外型、隔爆型电气原理图

相关说明如下：

- 此图是根据电力部规划总院制定的阀门电动执行机构《95典设线路》设计的。基本能满足各种控制线路的需要。

- 采用关转矩TSC控制关阀，应将关按钮SC的自保持线接于A45；采用关行程LSC1控制关阀，而用关转矩TSC作保护时，则自保持线接于A40。出厂时设置为关行程LSC1控制关阀,关转矩TSC作保护。

- 端子A11、A13为远程开向控制节点，端子A41、A43为远程关向控制节点。

- 远传开度指示是采用电位器向用户提供一个随阀门动作而变化的阻值。根据用户需要也可提供4-20mA标准信号输出，见图10(b)。

- 远方灯光指示，可将指示灯直接并联在A19、N、A49上。

- 为向用户提供足够的控制点，电动执行机构行程控制器上最多可设四组微动开关（开、关向各四只），采用51芯接线端子（特殊订货时提供）。通常按开、关向各两个微动开关供货。

- 电动执行机构提供点划线框内元件，电气元件的排列见图10（c）。

5.8.2.整体型、隔爆整体型电气原理图见图11。

5.8.3.整体调节型和隔爆整体调节型电气原理图见图12。

图11整体型、隔爆整体型电气原理图

TMK调节模块

*O-、O+为输出信号

*I-、I+为输入信号

*信号4-20mA、1-5V、2-10V可选

RPC为精密电位器

*L、N为220V电源输入

*KO、KC为接触器接入点

*5、6、7、8为

全关、全开、故障信号输出

图12  整体调节型、隔爆整体调节型电气原理图

表4  电气元件表

| 代 号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 普通型/户外型/隔爆型 | 整体型/隔爆整体型 | 整体调节型/隔爆整 体调节型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KO、KC | 交流接触器 | CJX8-9或CJ10 | 2 | √ | √ | √ |
| FR※ | 热继电器 | JRS2-63/F | 1 | √ |  |  |
| LSF | 闪光开关 | V-157 | 1 | √ |  |  |
| LSO、LSC | 行程开关 | MK2-1 | 4 | √ | √ | √ |
| TSO、TSC | 转矩开关 | WK1-1或WK3-1 | 2 | √ | √ | √ |
| SA | 钮子开关 | E-TEN | 1 | √ |  |  |
| SBO、SBC | 按钮 | MK1-1 | 2 |  | √ | √ |
| QC | 现场/远控转矩开关 | MK1-1 | 2 |  | √ | √ |
| SO、SC、SS | 按钮 | LA18/LA19 | 3 | √ |  |  |
| TH※ | 热敏开关 | T11 | 1 | √ | √ | √ |
| FU | 熔断器 | BLX-1 | 1 | √ | √ | √ |
| CB | 开度表 | 0-10mA | 1 | √ | √ | √ |
| W1, W2 | 电位器 | WX10-33Ω/2.2KΩ | 1 | √ | √ |  |
| RPC | 精密电位器 | WX701-5.1KΩ |  |  |  | √ |
| RH※ | 加热电阻 | RX20-25 | 1 |  | √ | √ |
| M | 电机 | YDF/YBDF | 1 | √ | √ | √ |
| B | 变压器 | 220V/9V/6V | 1 | √ |  |  |
| C | 电解电容 | 220Uf,10V | 1 | √ |  |  |
| V | 整流管 | 2CP10 | 1 | √ |  |  |
| YD、RD、GD | 指示灯 | XD13/PL220V | 3 | √ | √ | √ |
| TMK | 调节模块 | 自制件 | 1 |  |  | √ |
| MK1 | 多功能模块 | 自制件 | 1 |  | √ | √ |
| DW | 稳压二极管 |  | 1 |  | √ |  |
| MK2 | 远程控制模块 | 自制件 | 1 |  | √ |  |
| R | 电阻 | 1KΩ | 1 |  | √ |  |

注:带※的为用户可选电气元件。

5.9 接线

5.9.1  普通型电动执行机构的接线

- Z10-Z30采用的是接插件，其接线见图13；

- Z45-Z120型端子接线见图14。

图13  Z10-Z30型插件接线图                 图14  Z45-Z120型端子接线图

5.9.2  户外型电动执行机构的接线

- 圆端子31芯接线图见图15；

- “95”典设51芯端子接线见图16 (无C、D端子为非典设端子接线图) ；

图15   圆端子接线图               图16   “95”典设51芯端子接线

5.9.3   隔爆型电动执行机构的接线(见图17)

端子接线应牢靠，应按图18所示的方法，用弯头夹住电线。接线盒内的不同电位的导电零件之间的电气间隙应符合下列要求：

电压220伏时不小于6 mm，电压380伏时不小于8 mm。接线盒有两个引入装置，一个引入电机动力电缆，一个引入控制电缆，使用的动力线电缆必须有地线，并与接线盘上的接地端子相接。引入电缆直径规格见图19和表5。接好线后应装好压紧密封圈，密封圈的邵氏硬度应为45~55度，损伤及老化的应及时更换。

图17   隔爆型端子接线图                 图18  端子接线方法    图19   密封圈

注：如端子数不够，订货时必须提出。

表5  电缆直径

| 密封圈同心槽内孔直径 (mm) | Φ15 | Φ19 | Φ23 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许引入电缆公称直径 (mm) | Φ15±1 | Φ19±1 | Φ23±1 |

5.9.4整体型、隔爆整体型、整体调节型、隔爆整体调节型端子接线图分别见图20、21、22和23。

图20  整体型端子接线图             图21  隔爆整体型端子接线图

图22  整体调节型端子接线图                    图23  隔爆整体调节型端子接线图

6. 调整

电动执行机构与阀门组装后，必须对力矩控制器、行程控制器、开度指示器分别进行调整，方可使用；

调整前，必须检查开度指示器上的电位器是否已脱开（把电位器轴上齿轮的紧定螺钉松开即可），以防损坏；检查电机的旋向，控制线路是否正确，以防电机失控。

Z型电动执行机构的力矩控制器、行程控制器及开度指示器相同，故调整方法一样。

6.1力矩控制器的调整（参见图5）

出厂时已按用户的要求调整好转矩，一般不需再调整。如需改变整定值，可旋转凸轮的调整轴至相应刻度，先调关向，后调开向。

6.2行程控制器的调整（参见图6）

6.2.1全关位置的调整

- 用手动将阀门关严；

- 用螺丝刀压下顶杆并转90°卡住；

- 按关向箭头旋转关向调整轴，直到关向凸轮动作为止；

- 旋回顶杆至原来的位置。

6.2.2全开位置的调整

- 用手动将阀门开到所需的位置；

- 压下顶杆并转90°卡住；

- 按开向箭头旋转开向调整轴，直到开向凸轮动作为止；

- 旋回顶杆至原来的位置。

6.3 开度指示器的调整（参见图7）

在调整好力矩、行程的基础上调整现场开度指示器和远传电位器，调整方法如下：

- 移动转圈数调整齿轮至所需的转圈数位置；

- 挂上电位器齿轮,拧紧电位器固定螺母并确定电位器齿轮的紧定螺钉是松开的；

- 手动或电动关闭阀门并面对指示盘观察电位器齿轮的旋向；

- 转动关指示盘使关向标志对准指针；

- 按所观察电位器齿轮的旋向转动电位器轴接近终端位置，拧紧紧定螺钉；

- 电动或手动操作阀门至全开位置，保持关向刻度盘不动，转动开指示盘使开向标志对准指针；

- 电动操作阀门检查闪光灯，阀门开的过程中红灯闪光，全开时红灯长亮；阀门关闭过程中绿灯闪光，关到位时绿灯长亮。

6.4 整体型和整体调节型电动执行机构的调整

6.4.1  检查电源

接通电源后，如果黄色电源灯不亮，则说明电源线相序错误或缺相，应调换任意两根相线或查明缺相原因。当黄灯亮了即可进行调试。

6.4.2  力矩控制器、行程控制器、开度指示器的调整

打开电气箱盖，松开电器安装板上的螺钉A（见图9），把电器安装板翻转90°，即可对力矩控制器，行程控制器，开度指示器进

行调整。调整方法见6.1、6.2、6.3。整体型开度表支架上装有开度表调整电位器，用于调整开度表。

6.4.3 现场/远控操作

整体型和整体调节型电动执行机构上设有按钮盒，为用户提供现场控制和远程控制两种控制方式。

- 现场控制：打开按钮盒盖即可用按钮盒内的开、关按钮现场操作。现场打开、关闭为自保持。阀门全关时绿灯亮，阀门全开时红灯亮。盖上盖子现场操作停止。

- 远程控制：盖上按钮盒盖即转入远程控制。

整体型和隔爆整体型电动执行机构内设有远程控制模块，见图11中远程控制模块电路板外形图，其上有三个拔码开关A、B、C，通过拔码开关组合可有5种远程控制模式。用户如无特殊要求，出厂时按第二种控制模式。

6.4.4调节模块调试方法

- 按要求调整好力矩控制器、行程控制器、开度指示器，并尽可能确保开度指示器上电位器满行程运行时电位器转动200°左右，将电动执行机构电动（或手动）置于中间位置或全开位置。

- 断开调节模块电源；

- 将拨码开关“SW3”、“SW4”拨至“OFF”位置；

- 将拨码开关“SW8” 拨至“OFF”位置；

- 将现场按钮盒盖上，确保电动执行机构处于远控状态；

- 在调节模块电源断开至少10s后送电，调节模块进入自动检测程序，此时电动执行机构将全行程全关全开自动运行一次；

- 自检程序结束，将拨码开关“SW8”拨至“ON”位置，自检数据被保存，此时调节模块已能自动根据阀门位置自动输出4～20mA信号，并能根据输入信号自动调节；

- 调节模块调节完成。

调节模块运行参数设定表

| 输入信号选择 |  |  | 丢失信号处理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SW1 | SW2 | 设置 | SW3 | SW4 | 设置 |
| ON | ON | 缺省值4-20mA | ON | ON | 缺省值为全关 |
| ON | OFF | 4-20mA | ON | OFF | 全关 |
| OFF | ON | 1-5V | OFF | ON | 全开 |
| OFF | OFF | 2-10V | OFF | OFF | 保持原位 |

| 输出信号选择 |  |  | 上电运行模式选择 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SW5 | SW6 | 设置 | SW8 |  | 设置 |
| ON | ON | 缺省值4-20mA |  |  |  |
| ON | OFF | 4-20mA | ON |  | 上电按存储数据自动运行 |
| OFF | ON | 1-5V |  |  |  |
| OFF | OFF | 2-10V | OFF |  | 上电运行自动检测程序 |

注：在此版本的软件中SW7未使用.

7. 安装与拆卸

7.1本电动执行机构的安装形式无原则要求，但电机处于水平状态，电气箱盖处于水平或垂直向上状态为推荐安装形式，这样有利于润滑、调试、维护和手动操作；

7.2安装时应保证维修检查人员拆卸各部件所需的空间；

7.3安装与阀门连接的牙嵌轴向间隙不少于1~2mm；

7.4当用于明杆阀门时，应检查阀杆伸出量与阀杆护套的长度是否相符；

7.5 安装、拆卸、调试时不可损伤密封面、密封件和防爆型电装的防爆面，并应在隔爆面上涂防锈油；

7.6当需要拆卸时，应先将手动手轮旋转数圈，在阀门稍开状态下进行。

8. 故障及排除方法

| 序号 | 故 障 | 原 因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机起不动 | - 电源线脱开 - 控制线路故障 - 行程或力矩控制器失灵 | - 检查电源线 - 排除线路故障 - 排除行程或力矩控制器故障 |
| 2 | 输出轴旋向不符合规定 | 电源相序接反 | 调换任意两电源线 |
| 3 | 电机过热 | - 连续工作时间太长 - 电机与电动执行机构不配套 - 一相线断开 | - 停止运行,使电机冷却 - 检查配套情况 - 检查电源线 |
| 4 | 运行中电机停转 | - 电动执行机构过载力矩控制器动作 - 阀门有故障 | - 增大整定转矩 - 检查阀门 |
| 5 | 阀门到位后电机不停转或灯不亮 | - 行程或力矩控制器有故障 - 行程控制器调整不当 | - 检查行程或力矩控制器 - 重新调整行程控制器 |
| 6 | 远方无阀位信号 | - 远传电位器故障 - 电位器齿轮紧定螺钉松动 | - 检查更换电位器 - 拧紧电位器齿轮紧定螺钉 |

9. 订货须知

10.1 请按型号表示方法写明型号，开、关向所需转矩必须分别说明，若不说明则按本公司规定提供。

10.2 环境具有爆炸性气体必须说明，并必须符合本说明书中防爆标志的规定。

10.3 请写明连接尺寸标准，阀杆直径及伸出长度，若连接尺寸与本说明书不符，可与本公司协商解决。

10.4 手轮顺时针旋转为关阀，如与此相反必须说明。

10.5 推力型的阀杆螺母螺纹一般由用户加工，本公司只加工一预制孔。若需本公司加工，请提供螺纹的尺寸。

10.6 本公司还可按用户要求，提供其他转速的电动执行机构。