三通铸铁旋塞阀主要优点：

（1）适用于经常操作，启闭迅速、轻便。

（2）流体阻力小。（3）结构简单，相对体积小，重量轻，便于维修。

（4）密封性能好

（5）不受安装方向的限制，介质的流向可任意。

（6）无振动，噪声小。

三通铸铁旋塞阀结构图

三通铸铁旋塞阀主要性能规范. 型号; 公称压力 PN(MPa); 试验压力PS(MPa); 适用介质; 工作温度 （℃）. 壳体; 密封. X44W-1.0T; 1.O; 1.5; 1.1; 水、蒸汽、油品; ≤100. X44T-1.0; 1.0; 1.5; 1.1; 水、蒸汽、油品; ≤100. X44W-1.0; 1.0; 1.5; 1.1; 煤气、油品; ≤100. 三通铸铁旋塞阀主要尺寸. 公称压力 PN(MPa); 公称通径 DN(mm); 尺寸(mm). L; D; D1; D2; z-Φd; □s; h; H. 1.O; 25; 145; 115; 85; 56; 4×Φ14; 17; 38; 133. 32; 170; 135; 100; 78; 4×Φ18; 18; 45; 152. 40; 180; 145; 110; 85; 4×Φ18; 24; 55; 212. 50; 200; 160; 125; 100; 4×Φ18; 28; 74; 260. 65; 220; 180; 145; 120; 4×Φ18; 32; 82; 295. 80; 250; 195; 160; 135; 4×Φ18; 40; 95; 327. 100; 300; 215; 180; 155; 8×Φ23; 45; 135; 425. 125; 350; 245; 210; 185; 8×Φ23; 54; 154; 482. 150; 400; 280; 240; 210; 8×Φ23; 62; 172; 512. 200; 450; 335; 295; 265; 8×Φ23; 75; 195; 605.

三通铸铁旋塞阀主要材质

| 零件名称 | 阀体 | 塞子 | 填料压盖 | 填料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X44W-1.0 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 油浸石棉盘根 |