ZCS水用电磁阀:

ZCS水用电磁阀适用于以水或液体为工作介质，可自动化控制或远程控制水、油、液体等工作介质管路的通断。由于本阀采用橡胶密封，故对工作介质的清洁度大大减低，具有启闭迅速，可靠性高等特点。

ZCS水用电磁阀结构特点：

- 电磁先导膜片式操作结构
2、阀门流量比普通阀提高10%
3、采用特殊密封结构和特种密封材料无泄漏
4、寿命长是同类产品的5倍以上
5、工作平稳噪音低、无水锤冲击、无颤抖声
6、采用膜片式、对介质洁净度要求较低
7、不锈钢可动铁芯经久耐用，反应快速；
8、配管方式可任意角度安装,为增强寿命最好是水平管线圈朝上
9、防爆线圈符合T4,T5和测CE的标准（德国NASS线圈）
10、引用标准：GB3836?9 防爆标志 Exm I/IIT4(国产线圈)

ZCS水用电磁阀结构原理

本阀通径15～100为膜片式为二次开阀的先导式电磁阀，通径125～300为三次开阀的先导式电磁阀，其结构主要由副阀和主阀组成。根据断电时所处开关状态的不同，可分为常闭电磁阀和常开电磁阀。常闭电磁阀，常位时，活动铁芯封住副阀口，阀腔内压力平衡，副阀、主阀口封闭。当线圈通电，产生电磁力：将活动铁芯吸上，副阀打开，主阀腔内的介质自导阀门外世，以致主阀阀杯上下产生压力差，膜片或阀杯被迅速托起主阀口开启，阀呈通路状态。
　　 当线圈断电，磁场消失，活动铁芯复位，封闭副阀口，继而副阀和主阀阀杯内压力上升，主阀阀杯压向阀座，阀又呈关闭状态。
　　 常开电磁阀，当线圈通电时，产生磁力，衔铁在磁力作用下下移，推动副阀阀杯下移，副阀关闭，随着主阀阀杯上下压差趋向相等，主阀阀杯由自重压向密封面，阀门关闭。当线圈断电后，磁力为零，衔铁祁副阀阀杯由于弹簧作用上升，副阀打开，主阀阀杯内介质经副阀流走，压力下降，当压力降到一定值后，主阀阀杯由上下压差作用向上升起，主阀打开，阀门开启。

ZCS水用电磁阀用途：

ZCS电磁阀是清水自动控制系统中常见的管路开关元件，被广泛应用于印染、清水、电厂、石油、化工、冶金、纺织、食品、造船、医疗、环保、城市及其他各行业部门的清水输送管路中，完成清水输送管路系统中介质的自动控制，是实现清水输送管路自动化控制理想选择。

ZCS水用电磁阀技术参数

| 工作介质 | 水、粘度≤4°E的油及其它非腐蚀性流体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 介质温度℃ | ≤60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公称压力MPa | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作压差MPa | 0.05~1.0 |  |  |  | 0.1~1.0 |  |  |  |  |  |  | 0.15~1.0 |  |  |  |  |  |
| 电源电压 | AC220V其余规格可作特殊订货 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定流量系数KV | 按JB/T7352-94规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏量ml/min | 按JB/T7352-94·F规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公称通径mm | 10 | 15 | 20 | 25 |  | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |  | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 功耗VA | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZCS水用电磁阀安装尺寸

| 公称通径 | 内螺纹连接 |  |  | 法兰连接 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外形尺寸 |  | 内螺纹 | 外形尺寸 |  | 法兰尺寸 |  |  |  |  |  |
|  | H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | n-d | b | f |
| 15 | 112 | 80 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 119 | 80 | 3/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 130 | 90 | 1 | 130 | 160 | 115 | 85 | 65 | Ф4-14 | 16 | 3 |
| 32 | 137 | 140 | 11/4 | 137 | 180 | 140 | 100 | 76 | Ф4-18 | 18 | 3 |
| 40 | 152 | 156 | 11/2 | 152 | 200 | 150 | 110 | 84 | Ф4-18 | 18 | 3 |
| 50 | 164 | 180 | 2 | 164 | 230 | 165 | 125 | 99 | Ф4-18 | 20 | 3 |
| 65 |  |  |  | 222 | 290 | 185 | 145 | 118 | Ф4-18 | 20 | 3 |
| 80 |  |  |  | 253 | 310 | 200 | 160 | 132 | Ф8-18 | 22 | 3 |
| 100 |  |  |  | 260 | 350 | 220 | 180 | 156 | Ф8-18 | 24 | 3 |
| 125 |  |  |  | 315 | 400 | 250 | 210 | 184 | Ф8-18 | 26 | 3 |
| 150 |  |  |  | 350 | 480 | 285 | 240 | 211 | Ф8-22 | 26 | 3 |
| 200 |  |  |  | 390 | 600 | 340 | 295 | 266 | Ф8-22 | 26 | 3 |
| 250 |  |  |  | 430 | 730 | 395 | 350 | 319 | Ф12-22 | 28 | 3 |
| 300 |  |  |  | 480 | 850 | 445 | 400 | 370 | Ф12-22 | 28 | 4 |

ZCS水用电磁阀安装须知

1、安装时电磁阀线圈向上，并保持垂直位置，电磁阀上箭头或标记应与管道流向一致，不得安装在有溅水或漏水的地方。

2、电磁阀的工作介质应清洁无颗粒杂质，电磁阀内件表面上的污物及过滤器，需定期清洁干净。

3、在电磁阀发生故障时，为了及时隔离电磁阀，并保证系统正常运行，最好安装旁路装置（如图一）。

4、在管路系统中，安装在支路上的电磁阀通径应小于主管道阀门的通径（如图二）。

5、安装在电磁阀前，管道必须清洗干净。建议在阀前安装过滤器，蒸汽管道安装疏水阀。

6、不能将阀安装在管道的低凹处，以免因蒸汽冷凝水、杂质等沉淀在阀内而妨碍动作。

7、普通型水用电磁阀不能在爆炸危险场合使用。

8、在管路刚性不足情况下，建议把阀前管道用支架固定，以免电磁阀工作时引起振动。

9、在安装前，要注意要看清产品标牌，认真阅读使用说明书，判断产品是否符合使用条件。

10、电磁阀前后管道上需安装压力表，以便观察管道压力。

ZCS水用电磁阀使用保养

1、建议使用单位派专人负责使用保养。

2、电磁阀安装后需通入介质实验动作数次，确认正常后方可投入正式使用。

3、应定期清洗大阀内外及衔铁吸合面的污物。注意不要损坏密封面。

4、电磁阀较长时间不用时，应关闭阀前手动阀，重新启用时，蒸汽电磁阀应将冷凝水排除干净，并作试动作数次，待开关正常后方可投入使用。

5、电磁阀从管路上卸下不用时，应将内部零件拭净并用压缩空气吹净储存。

6、使用时间较长时，如活塞与阀座间密封不好，可将活塞密封面重新磨平，再和阀座研磨。

7、工作时，要注意阀门前后压力表，要求工作压力不得超过额定压力，工作压差必须在额压差范围内，当工作压力超过额定压力或工作压差超过额定夺差时，电磁阀要停止使用，关闭前后手动阀，以免电磁阀爆炸和泄漏。